| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ | Номер | СОП-ІК-054 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 1 з 4 |  |

Затверджено наказом

генерального директора

від «__» ________ 2024 року № __

СТАНДАРТНА ОПЕРАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ

| Етапи впровадження | Дата | Посада | Підпис | ПІП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розроблено |  | Завідувач ВІК |  | Пономаренко Н.П. |
| Розроблено |  | Лікар-педіатр ВІК |  | Іванова О.О. |
| Погоджено |  | Медичний директор |  | Сергійчик Н.Л. |
| Затверджено |  | Генеральний директор |  | Лебедєва Т.М. |

| Актуалізація | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. | 2028 р. | 2029 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |
| ПІБ |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |

ЗМІСТ

1. Мета та область застосування.

2. Визначення та скорочення.

3. Відповідальність та компетенції.

4. Порядок виконання.

5.Навчання персоналу.

6.Аудит та контроль якості.

7. Нормативні документи.

1. Мета та область застосування: знизити ризик поширення інфекцій, що передаються повітряним та крапельним шляхом, завдяки організації ефективного провітрювання приміщень. Процедура застосовується всім медичним персоналом у всіх приміщеннях лікарні, де перебувають пацієнти, відвідувачі та персонал.

2. Визначення та скорочення:

Природна вентиляція (провітрювання) – процес заміщення повітря, що міститься всередині будівлі або приміщення, на зовнішнє повітря та його розподіл через вікна.

ВІК – відділ інфекційного контролю.

3. Відповідальність та компетенції

За дотримання вимог СОП відповідають завідувачі відділень, старші сестри медичні та безпосередні виконавці. По факту проведення провітрювання відповідальна особа повинна поставити відмітку про виконання.

Відповідальність за зміст, своєчасний перегляд цієї СОП несе ВІК.

Контрольний екземпляр СОП зберігається у медичного директора, головної медичної сестри та ВІК. Екземпляри СОП зберігаються безпосередньо на робочих місцях виконавців робіт.

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ | Номер | СОП-ІК-054 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 2 з 4 |  |

4. Порядок виконання:

Природна вентиляція (провітрювання) використовується для провітрювання приміщень лікарні через вікно.

4.1. Умови використання однобічної вентиляції:

Природну вентиляцію треба проводити у палатах, кабінетах лікарського прийому та надання медичної допомоги, інших приміщеннях середнього та високого рівня ризику передачі інфекцій, що передаються крапельним та повітряним шляхом, у т.ч. туберкульоз, COVID-19.

Вентиляцію організовують через відкрите вікно та за умови щільно зачинених дверей у приміщенні.

Провітрювання за допомогою природньої вентиляції проводять обов’язково, в незалежності від пори року, не менше 2 разів на добу після кожного прибирання та УФО, після прийому кожного пацієнта, якому встановлений діагноз чи підозра на крапельну або повітряну інфекцію.

Залежно від погоди, провітрювання використовують як у періодичному, так і в постійному (цілодобово або на весь час роботи приміщення) або змішаному режимі (вікно відкривається додатково на час/після проведення аерозоль-генеруючих процедур).

Час провітрювання визначити за розрахунками.

4.2. Розрахунки часу проведення вентиляції:

Час для адекватної вентиляції, визначити за формулою:

2 * V (приміщення м3) * N

t (cек)  =___________________________________

S (вікна м2) * u (швидк. вітру)

u (м/с) – швидкість вітру в отворі вікна (середня шв. вітру * 0,65 * 0,5 (сітка))

N – кратність провітрювання

Адекватною вважається кратність (N):

– 6 разів за годину для приміщень середнього ризику та при туберкульозі;

– 12 разів для приміщень високого ризику (при COVID-19).

Приклад розрахунків:

Стандартна палата в 6-ти поверховому корпусі

(2 * 78 м3 * 6) = 936

Час (сек.) =_____________________________________________________ = 960 с = 16 хв.

0,69 м2 * 3,0 м/с (швидкість вітру) * 0,65 * 0,5 (сітка) = 0,67

Стандартна палата в 3-х поверховому корпусі

(2 * 36 м3 * 6) = 432

Час (сек.) =____________________________________________________ = 644 с = 10,7 хв.

0,69 м2 * 3,0 м/с (швидкість вітру) * 0,65 * 0,5 (сітка) = 0,67

4.3. Забороняється:

- Проводити провітрювання приміщень при відкритих або не повністю закритих дверях.

- Проводити аерозоль-генеруючі процедури у приміщеннях, де існують ризики поширення інфекцій, що передаються крапельним та повітряним шляхом, у т.ч. туберкульоз, COVID-19.

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ | Номер | СОП-ІК-054 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 3 з 4 |  |

5. Навчання персоналу проводиться на початку працевлаштування й надалі не рідше 1 разів на рік відповідальними особами у відділеннях.

6. Аудит та контроль якості

Внутрішній аудит здійснюється завідувачем та старшою сестрою медичною відділень. Зовнішній контроль здійснюється медичним директором, головною медичною сестрою та фахівцями ВІК (моніторинг та оцінка).

Ключовим показником ефективності процесу дотримання комплексу заходів є зниження інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги.

7. Нормативні документи:

1. Наказ МОЗ України від 01.02.2019 № 287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз».

2. Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre – Practical manual – WHO, 2020.

Лист поширення копій СОП

| № п/п | Дата видачі копії | ПІБ співробітника, що отримав копію | Місцезнаходження копій | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лист реєстрації змін до СОП

| № зміни | Дата внесення змін, актуалізація | ПІБ співробітника, що актуалізував зміни |  |  | Підпис |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |  |  |  |  |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |  |  |  |  |
| ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ |  |  |  | Номер | СОП-ІК-054 |  |
|  |  |  |  | Редакція | 01 |  |
|  |  |  |  | Сторінка 4 з 4 |  |  |

Лист ознайомлення з СОП

| № п/п | Ознайомлений, ПІП | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |